GÖNYELİ BELEDİYESİ YAĞMUR SOKAK 1. ETAP AYDINLATMA PROJESİ TESİSATI

ETAP I-TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İşin Tanımı

Bu şartname ve proje Gönyeli Belediyesi Yağmur Sokak 1. Etabı kapsamaktadır.

- Genel Kurallar

  - Müteahhit teklifini teknik şartnamedeki özel ve genel kurallara ve projedeki detaylara göre verecektir.

  - Müteahhit teklifi ile birlikte sunacağı herhangi bir ön koşul geçersiz sayılacağı gibi şartnamedeki herhangi bir maddenin yerini alamayacaktır.

  - Müteahhit, uygulama sahası içerisinde yetki belgesi olmayan personel çalıştırmayacaktır. Müteahhit Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne üye ve en az 4. Sınıf yetki sahibi olacaktır.

  - Müteahhidin sebeb olacağı, malzeme temini ve benzeri konularda karşılaşılacak sorunlar sonucu meydana gelecek gecikmelerden dolayı kendi sorumlu olacaktır. Müteahhidin gecikmesinden dolayı, kendi herhangi bir hak talep etmeyecektir.

  - Kontrol mühendisi, projenin tümünde veya herhangibir kısmında değişiklik yapabilme yetkisine sahiptir. Müteahhit proje mühendisi veya kontrolun onayı olmadan hiçbir değişiklik yapamaz. Kontrol onayı ile yapılacak olan eksiltme ve artırmalar, teklif esnasında sunulacak olan birim fiyat üzerinden yapılacaktır. Verilen birim fiyat dışında ki ek işler Planlama İnşaat Dairesi birim fiyatları dikkate alınacaktır.

  - İş bu şartname ve proje içeriğindeki tüm uygulamalar;

    - IEE kurallarına

    - Kıb-Tek yerel kuralarına (altyapı ve iç tesisat kuralları)

    - Proje ve kontrol mühendisinin belirttiği kurallara uygun icra edilecektir.

- Projeyi uygulamasını yapacak olan müteahhit, geçerli tarihli(2015) yetki belgesi ve yeterli yetkiye sahip olacaktır.  Projenin yapımı 1.2.3.4. Sınıf müteahhitler tarafından yapılabilecektir.(KTEMB kurallarına göre). Konusu gecen belgelerin birer kopyası teklifle sunulacaktır. İhaleyi kazanan müteahhit elektrik müteahhidinin tüm belgelerinin orijinallerini ve kopyalarını imza esnasında komisyona sunacaktır.

- Tesisatın tümünde kullanılacak olan malzeme B.S.’a ve TSE’ye uygun üretilmiş malzeme olacaktır. Tüm kullanılan malzeme en az bir yıl yenisi ile değiştirme garantisi olacaktır.

- Müteahhit, yapmış olduğu kötü işçiliği yeniden yapıp düzenlemkten kendisi sorumlu olacaktır. Bu gibi durumlarda tüm malzeme ve işçilik müteahhit tarafından karşılanacaktır.

- Proje uygulaması esnasında tüm iş ve can güvenliği tedbirleri müteahhit firma tarafından tam ve eksiksiz olarak alınacaktır. İşin bitiminde tüm tesis temizlenecektir.

- Güzergah boyunca yapılacak kazı sonucu çıkacak olan topraklar trafik akışını engellemeyecek şekilde olacak ve geceleyin yaya ve araçlar için tehlike, ikaz ve gerekli tedbirler müteahhit tarafından alınacaktır. Aksi takdirde doğacak kazalardan tamamen yüklenici sorumlu tututlacak ve bedeli müteahhittin ödemesinden kesilecektir.

- Özel Kurallar

  - Projede verilen direkler arası ölçüler kontrol ile yerinde yeniden yapılıp, kontrol onayı alınmadan yerleştirilmeyecektir.

  - Tesisatta Kullanılacak tüm malzeme TSE ve B.S. standartlarına haiz olacaktır.

  - Sistemde kullanılacak olan tüm kablo malzemesi çelik zırhlı kablo, borular ise kalın etli boru olacaktır.

  - Direk altındaki bağlantı kutusundan armatüre gidecek olan kablo 3*2,5 flexible(TTR) kullanılacaktır.

  - Direk bağlantı noktasında kullanılacak olan MCB D tipi 2*10A olmalıdır.

  - Direk altında yapılacak olan bağlantı kontrolün istediği şekilde yapılacaktır. Ulama için kesilen kabloların kablo mufu ile eklenecek ve ısınan makarun ile izole edilecektir. En sonunda üzeri su bandı ile de izole edilecektir. Bağlantı kısmı direk bağlantı noktasından görülebilecek şekilde yapılacaktır.

  - Kullanılacak olan tüm malzemenin standart belgeleri yani TSE ve veya B.S. uygunluk belgeleri, menşei belirtecek, belgeler uygulama aşamasından önce Gönyeli Belediyesinin kontrol mühendisinin onayına sunulacaktır. Kontrolün uygunluğu kabul görülmeyen malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

  - Kanal kazı, boru döşeme, kablo çekme ve montaj aşamasında kontrol onayı alınmadan hiç bir iş bitmiş sayılmayacaktır.

  - Merkezi topraklama müteahhit tarafından yapılacak ve bakır çubuk ve veya bakır levha kullanılacaktır. Kanal açıkken ölçüm alınıp istenen değer sağlandıktan sonra topraklama kanalı kapatılacaktır. Topraklama değeri en fazla 5ohm olacaktır. Bu değer Kıb Tek ve kontrol onayı alınacaktır. Topraklama yapılırken yapay iletkenliği artırıcı olan kömür tuz vebenzeri malzemeler kullanılmayacaktır.

  - Tüm yapılacak olan kazı işlerinde KIB-TEK planlama bölümü, telefon dairesi, Gönyeli belediyesi su ve kanalizasyon bölümlerinden hat bilgileri için görüş ve izinleri alınmadan kazı yapılmayacaktır. Doğabilecek kazalardan yüklenici firma sorumlu olacaktır. Güzergâhın değişmesi ek işçilik ve malzeme olarak hesaplanmayacaktır. Metrajlarda doğacak farklılıkların tümü müteahhide aittir.

  - Kabloların direk altlarına girişleri yine PVC boru ile yapılacaktır. Direk altlarına girişler için topraklama rögarları kullanılmayacaktır.

  - Direk altı betonu, kalıp, demir ve beton aşamasında Gönyeli Belediyesi kontrol mühendisinin onayı alınmadan dökülmeyecektir. Beton dökümü öncesi kalıp kurulacak ve kesinlikle kalıpsız beton dökülmeyecektir. Sorun olan noktalarda kontrol mühendisinin görüşleri doğrultusunda beton detayı şekli değiştirilecektir. Kullanılacak olan beton c30 olacaktır. Direk altı betonları ile tüm betonlar hazır beton olacak ve elle döküm yapılmayacaktır. Proje üzerinde verilen detaylar bire bir aynen uygulanacaktır. Direk yerleşimi ve topraklama rögarı detayları G. B. Kontrolü ile konuşulacak ve kontrolün istediği şekilde uygulanacaktır.

  - Tüm panolar fabrikasyon imal edilmiş olacaktır. Kullanılan dağıtım markaları ve MCB’ler aynı marka olacaktır. Kazı güzergâhı kontrol onayı ile yapılacaktır.

  - Kazı detayları projede belirtildiği gibi yapılacak ve Kontrol ve Kıb-Tek onayı alınmadan yapılan kanallar kapatılmayacaktır. Tüm kabloların üzerinde Kıb Tek taşı ve emniyet bandı kullanılacaktır.

  - Tüm altyapı boruları galvaniz tel ile kılavuzlanacaktır.

- Aydınlatma direkleri ve armatürleri

  - Direk altında 1 adet 40*40cm lik beton topraklama rögarları olacaktır. Tüm direkler arasında kullanılan çelik zırhlı kablo zırhı topraklama olarak kullanuılacak ve böylece tüm direkler zırh üzerinden topraklanacaktır. Her direk saf bakır çubukla tek tek topraklanacaktır. Bakır çubuk kaplama veya daldırma galvanize olmayacaktır.

  - Kullanılacak olan kontaktör 3 kutuplu olacaktır ve kendine ait kutu içerisinde olacaktır. Kullanılacak olan timer(Astronomik)  özel kutu(dış hava koşullarına dayanıklı) içinde olacaktır.

  - Tüm aydınlatma direklerinin bağlantı kutuları aynı yönde olacak ve kaldırım içine bakacak şekilde monte edilecektir.

  - Kıb-Tek kontrolünün yaptırılması ve elektrik akımının bağlanması işlerinin takibi müteahhide aittir ve aşağıdaki şekilde olacaktır;

    - Kıb-Tek’e ödenecek enerji bağlantısı ile ilgili tüm işlerin bedellerin ödenmesi ve takip işlerinin yapılmasının tümü müteahhit tarafından yapılacaktır.

    - Projede gösterilen sayaç pozisyonu KIB-TEK onayı alınarak ve bu göz önünde bulunularak teklif verilecektir. Tüm sorumluluk müteahhide aittir.

    - Kıb-Tek’in Proje dışında isteyeceği altyapı(Trafo ve sayaç dolabı arası yapılacak altyapı işleri, vesaire. ) ve enerji bağlantı işleri için müteahhit Gönyeli Belediyesi’den ek ödeme talep edemeyecektir. Bu durum mevzubahis olduğunda işi Elektrik Altyapı Müteahhitlerine yaptıracak ve ek ödeme talep edemeyecektir. Tüm sayaç servis ve altyapı işleri Müteahhit tarafından yaptırılacak ve tüm masraflar müteahhit tarafından karşılanacaktır. Bu durumda işin detayı Kıb Tek ten görüş alınarak fiyatlandırılacaktır ve ihale dosyasına önceden yazılacaktır.

  - Tüm güzergâh boyu döşenecek olan yer altı kabloları için 2” kalın etli boru kullanılacaktır.

  - Gerekli olması durumunda, güzergâh üzerinde sökülen tüm malzemelere Gönyeli Belediyesine liste hazırlanıp teslim edilecektir.

  - Sayac dolabı hazır parselasyon tipi pano olacak ve dağıtım panosunun kutusundan ayrı bir kutu olacaktır. Dağıtım panosu kutusu da parselasyon tipi pano olacaktır. İki panoda projede detayları verildiği şekilde uygulanacaktır. Sayaç Dolabı, Dağıtım Kutusu Gönyeli Belediyesi kontrolüne sorularak yerleştirilecektir. Onay alınmadan yapılan işler kabul edilmeyip yeniden yapılacaktır. Bu durumlarda tüm masraf müteahhit tarafından karşılanacaktır.

  - Direklerin ölçüleri Gönyeli Belediyesi kontrolü tarafından verilecek ve belirtilen ölçülere uygun olacaktır.

- Teklif Verme Şekli

  - Teklif birim fiyat olarak hazırlanıp, proje ve şartnameye uygun halde kapalı zarf içinde verilecektir.

- Teslimat

  - İşin bitiminde geçici kabul yapılırken Elektrik müteahhidi yetkilisi tesiste hazır bulunacaktır.

  - İş bitiminde Müteahhit elektrik tesisatının tümünü KIB-TEK kontrolden geçirip onay alacaktır. Bundan sonra geçici kabul yapılacaktır.

  - Elektrik işleri ile ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda son söz kontrolündür.