ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

A-GENEL KURALLAR

1-  Müteahhit teklifini teknik şartnamedeki özel ve genel kurallara ve mimari projesindeki detaylara göre verecektir.

2-  Müteahhit teklifi ile birlikte sunacağı herhangi bir ön koşul geçersiz sayılacağı gibi                                                                                              şartnamedeki herhangi bir maddenin yerini alamayacaktır.

3-  Müteahhidin sebep olacağı veya malzeme temininde karşılanacak güçlükler sonucu meydana gelecek gecikmelerden dolayı müteahhit sorumlu olacak ve müteahhit bu nedenden dolayı verimsiz çalışması ile ilgili herhangi bir istemi olmayacaktır.

4-  Kontrol mühendisliği elektrik tesisatı projesinin tümünde veya herhangi bir kısmında değişiklik eksiltme ve ekleme yapabilir ve bu durumda değerlendirme Planlama ve İnşaat Dairesi “Elektrik Tesisatı Asgari Birim Fiyatlarına” göre ve bu fiyatlar baz alınarak yapılacaktır.  Müteahhit tesisatı bu projede değişiklik ve eksiltme yapamaz.

5-  Bu şartname ve projenin içerdiği tüm işler aşağıdaki şartlara uygun olacaktır.

- IEE nizam ve standartları

- KIB – TEK lokal kuralları

- Telekomünikasyon Dairesi Kuralları

- K.T.M.M.O.B. Elektrik Mühendisleri Odası 3 nolu yayını

- Kabul edilmiş iyi işçilik kuralları

- Kontrol Mühendisi (Elektrik Müh.) ve Mimarının istekleri.

6-   Elektrik taşeronunun 1. Sınıf yetki belgesi bulunacak ve taşeronunun kim olacağını teklifinde belirtecektir.

7-  Tesisatın tümünde kullanılacak malzeme B.S. uygun olacaktır.

8-  İşçilik temiz ve düzgün olacak ve kötü yapılan işçilik söktürülüp yeniden yaptırılacaktır.

9-  Tesisat projesinde belirtildiği gibi sıva üstü ve sıva altı olacak, tüm kırma ve döşeme işi müteahhide ait olacaktır.

10- Tesisatta kullanılacak tüm elek. Malzemeleri önceden kontrolün onayı alınarak taktırılacaktır.

11- Tesisat en uç noktasına kadar topraklanacaktır.

B- Özel Kurallar:

1-  Tesisatta kullanılacak tüm elektrik malzemeleri I.sınıf kalitede ve yeni olacaktır.

2-  Ana dağıtım panosu ve ana kesici fabrika imali ve saçtan yapılmış olacak saç kısımlarının imali ve finişi BS.5486’ya uygun olacaktır. MCCB kesiciler BS.5420’ye uygun olacaktır. Ana dağıtımın içerisindeki baraların akım taşıma kapasiteleri kendi üzerindeki ana kesici ile ayni olacaktır. Bakır bara yerine kablo kullanılmayacaktır. Pano içerisindeki tüm baralar bakır olacaktır. Müteahhit Ana dağıtım panosunu ve MCCB kesicileri kontrol mühendisinin onayına sunacak ve onay aldıktan sonra takacaktır.

3-  Tali dağıtım panoları fabrika imali ve saçtan yapılmış olacak, saç kısımlarının imali ve finişi B.S.5486’ya uygun olacaktır.  MCB sigortalar ise B.S.3871’e uygun olacaktır.  Boş yerlere orjinal MCB kapağı takılacaktır.  Panoların içindeki baralar bakır olacak ve bara yerine kablo kullanılmayacaktır. Dağıtım panoları ile MCB sigortalar aynı marka olacaktır.  MCB sigortaların hangi yeri beslediği üzerlerine düzgün bir şekilde yazılıp belirtilecektir.

3-  Binanın tesisatının tüm metal aksamları en – uç noktasına kadar KIB – TEK ve yürürlükteki regülasyona göre topraklanacaktır.

4- Tüm toprak otomatiklerin hassasiyeti projede yazıldığı gibi ve B.S.’larına uygun olacaktır. Tüm otomatikler kontrol mühendisinin onayı alındıktan sonra takılacaktır.

5-  Binada kullanılacak tüm aydınlatmalar LED aydınlatma olacaktır.

6-  Kullanılacak tüm standart prizler 13A, yeni ve beyaz olacaktır. Eşdeğer kuşaklamalar ilgili regülasyonun kurallarını sağlayacak şekilde EMO ıslak hacim yayınını kapsayacak şekilde olmalıdır. Tüm prizler aynı yükseklikte ve düzgün olacaktır. Tüm prizler bitmiş döşemeden 60 cm yukarıda olacaktır. “Hasta Yatak Başı” -ları bulunan Hasta Odalarında yatak başlarına montajı yapılacaktır. Eğri ve yükseklikleri tutmayan prizler sökülüp baştan yukarıda istenilen gibi yapılacaktır; Bunun için ise ek iş verilmeyecektir.

7-  Duvar globları 1.sınıf kalitede, altlığı seramik eğimli tip ve globu ise beyaz cam olacaktır. Duvar aplikleri water proof olacak ve müteahhit tarafından takılmadan önce kontrola en az üç çeşit numune gösterilecektir. Kontrol Mühendisinden onay alındıktan sonra aplikler takılacaktır. Kontrol mühendisi onay vermezse, müteahhit başka, değişik çeşit aplikler kontrol mühendisinin onayına sunacaktır.

8-  Tavan globları 1. Sınıf kalitede olacak ve globu ise beyaz cam olacaktır. Montajdan önce kontrole en az 3 numune sunulacaktır.

9-  Enerji rogarlarının duvarları brüt demirli beton olacak ve tuğladan yapılmayacaktır.  Kapağı kompozit olacak, monte edileceği yere göre dayanım sınıfı belirlenecektir.Üzerinde “ENERJİ” ibaresi bulunacaktır.  Kalıpsız döküm yapılmayacaktır.  Döküm kontrol mühendisinin onayı alındıktan sonra dökülecektir.  Rogar ebadı 100 x 100 x 100cm olacaktır.

10-  Kablo kanalı KIB-TEK kurallarına göre kazılıp kapatılacaktır. Kanallar minimum 100 cm kazılacak, zeminine 10 cm temiz kum serilecektir. Gerekli borulamalar yapıldıktan sonra boruların üzerine 10cm kapanana kadar temiz kum atılacaktır. Sonrasında üzerine KIB-TEK taşı döşemesi yapılacaktır. KIB-TEK taşı genişliği, alttaki borulardan minimum 5’er cm daha fazla olacatır (ihtiyaç durumunda birden fazla taş ile detaylandırılacaktır). Sonrasında üzerine 20 cm temiz toprak dökülecektir. Bu işlemden sonra ikaz bandı çekilecek ve sabitlenecektir. Sonrasında üzeri temiz toprak ile kapatılacaktır. Kanal kapatılmadan önce Kontrol Mühendisinin onayı alınacaktır. Tüm bu işlemler esnasında, yapılan işin tüm saha için videosu çekilecek ve bir numunesi DVD ile  verilecektir. Kontrol mühendisinin onayı alınmadan kablo kanalı kapatılmayacaktır. Onay alındıktan sonra kanal temiz toprak ile kapatılarak üzeri mevcut zemine göre tamamlanacaktır.

11-  Telefon rogarlarının duvarları brüt demirli beton olacak ve tuğladan yapılmayacaktır.  Kapağıkompozit olacak ve üzerinde “TELEFON” ibaresi bulunacaktır.  Kalıpsız döküm yapılmayacaktır.  Döküm kontrol mühendisinin onayı alındıktan sonra dökülecektir.  Rogar ebadı 60 x 80 x 100cm olacaktır.

12-Telefon prizi RJ-45 soketli orjinal telefon prizi olacaktır. Her telefon prizine CAT6 250MHzinternet kablosu müteahhit tarafından çekilip RJ-45 soketine bağlanacaktır.

13-  Non – standart prizler anahtarlı tip ve normal prizden farklı görünüşte ve farklı fiş girişli olacaktır.  Prizler takılmadan önce kontrol mühendisinin onayı alınacaktır.  Non – standart prizler 15A olacaktır.

14-  Giriş bulunan cephelerdeki iki adet İsim panosu için tesisatlar çekilirken, kontrol mühendisinin ve hastahane yetkilerinin İSİM PANOSU nun yeri (yüksekliği-montaj noktası) ile ilgili görüşleri bir kez daha alınacaktır.

15-  Binanın tesisatında lambalar için 5/8 inç, priz, sabit cihaz A.C. için ¾ inç, diğer tesisat için ise kablo  kesitine uygun çapta boru kullanılacaktır. Beton dışında kalan tüm borulamalar halojensiz ve alev yaymayan tipte olacaktır. Kullanılacak ürünler kontrolüne sunulup onay alındıktan sonra sahada kullanılacaktır.

16-  Asma Tavanlar içerisinden çekilecek tüm tesisatlar halojensiz ve alev yaymayan boru içersinden ve NHXMH kablolar kullanılarak yapılacaktır. Asma Tavanlar içerisine monte yayılacak fancoil unitelerin kesicileri Fancoil e en yakın noktada (fan coilden 2 metreyi geçmeyecek şekilde) bakalit kutu ile birlikte heater anahtar yardımı ile kurulacaktr. Bu çalışmada mekanik işleri yapan firma ile en uygun yer istişare edilecektir. Gerekli durumlarda (taşınacak kablonun yükünün ağır olması durumlarında) ‘taşıma tablası’, asma tavan içierisine montesi yapılıp kullanılacaktır.

17- Asma tavan olan her yerde kullanılan armatürler gömme olacaktır.

18-  Elektrik Odası, Server Odası, Elektrik Pano Odası ve  Depo (ups+kompanzasyon) odalarına çekilecek klimalar ve dış komprasör bağlantıları için gerekli  boru altyapıları yapılacaktır.

19- FanCoil tesisatları müteahhit tarafından yapılacak ve  heater – switch ile cihaz arasındaki bağlantı yine müteahhit  tarafından sıva altı olarak yapılacaktır. Fun Coil heater switch’lerin insanların ulaşamayacağı yükseklikte olacaktır. Fun Coil heater switch ile mekanik cihaza bağlantıları mekanik işlerini yapan taşerona ait olacak ve sistemi bir tamam çalışır durumda teslim edecektir.

20-  İklimlendirme Elektrik Proje Paftalarında projelendirilen tüm havalandırma unitelerine elektrik kabloları  borular içerinden yapılacaktır.

21-  VRV Grup Kompresörleri (DIŞ UNİT) her grup kendisi içerisinde projedeki gibi ayrı ayrı beslenecektir. Bina dışında yapılacak olan bağlantılarda, açıkta giden hatlar zırhlı kablo ile tesis edilmelidir. Kapaklı tava içerisinden giden hatlar çift izoleli olabilir. Yine bu kısımlarda da kullanılan kablolar halojensiz ve alev yaymayan (HFFR) kablolar yardımı ile yapılacaktır.

22-  Çatıdaki VRV cihazlarına enerji ve kontrol kabloları galvaniz tava içerisinden düzgün bir şekilde müteahhit tarafından döşenecektir. Kablo tavası yerden 40cm. olacak şekilde ayaklar üzerinde olacaktır. Tava ayakları çatıya  izalasyona zarar vermeden sabitlenecektir.

23-  Mekanik tesisatla ilgili çekilecek tüm kontrol kabloları müteahhitte ait olacaktır. VRV cihazına olan bağlantısı mekanikçiye olacak ve sistemi çalışır durumda teslim edecektir.

24-  VRV dış ünitelerin elektrik bağlantısı cihazın yanına monte edilecek kesiciye kadar kesici ve bağlantısıda dahil elektrik müteahhidi yapacak, Yanına water proof kutu içerisine monte edilecek kesici ile VRV cihazı üzerindeki kesicisine yapılacak bağlantı ise mekanikciye ait olacaktır.

25-  UPS sistemi Projede gösterildiği gibi ayrı merkezi topraklama yapılacaktır. ( UPS in montajı UPS firması tarafından montajlanacaktır.) Elektrik müteahhit yükümlü UPS topraklamasını o noktaya getirecektir.

26-  Acil Çıkış işaret aydınlatmaları, projedeki gibi asma tip olacaktır. Gerekli Aküler içinde olup devamlı süretle çalışacaktır. Koridorlarda bulunan (projelendirilen) 4x18w Floresanların akü grupları tek tip olup Kontrol mühendisinin onayı ile seçilecektir.

27-  Müteahhit işçiliği temiz ve düzgün yapmakla  mükeleftir.  Temiz ve düzgün olmayan işçilik sökülecek ve tekrardan yapılacaktır.  Müteahhit temiz ve düzgün olmayan iş için ise ek – iş talep etmeyecektir.

28-  Merkezi topraklama müteahhit tarafından yapılacak ve 150 cm boyunda içi dolu saf bakır çubuk kullanılacaktır. Kanal açıkken kontrol mühendisinin gözü önünde ölçüm yapılıp( müteahhit tarafından) istenen değer bulunduktan sonra topraklama kanalı kapatılacaktır. Topraklama yapılırken yapay katkı malzemesi ( tuz,su kömür, vs) kullanılmayacaktır. Toprak değeri KIB-TEK ‘e ölçtürülüp KIB-TEK’ten onaylı belge alınacaktır. Alınan belgenin bir sureti kontrol mühendisine verilecektir.

Merkezi topraklama sisteminde artejyen topraklama yöntemi tercih edilirse, sondaj derinliği en az 50 metre olacak şekilde tesis edilecektir. İçerisine monte edilecek bakır kesiti, ilgili hattın faz kesiti ile aynı kesitte olacak ve saf bakır kablo kullanılacaktır. Kablo kanala yatırıldıktan sonra bakır kablonun etrafı C25 beton ile kapatılıp korozyona karşı muahafa sağlanacaktır. Bakır kablolama ilgili panoya kadar bitevi bir şekilde yapılacak ve işlem yapıldıktan sonra C25 betonlama ile muhafazası sağlanacaktır.

29-  Kullanılacak tüm kablolar TSE veya BS standartlarına uygun olacak ve bu belgelerle ihale aşamasında kanıtlanacaktır.

30-  Enerji ve telefon boruları müteahhit tarafından döşenecek ve rogarlar ise yine müteahhit tarafından yapılacaktır.

31- Kompanzasyon panosunun fabrika testleri, imalat yeri Kontrol Mühendisi tarafından yapılacaktır. Fabrika testleri müteahhit tarafından organize edilip sağlanacaktır. Fabrika testi yapılmamış ve onay alınmamış pano inşaat alanına sevk edilemeyecektir. Bu işlem esnasında kontrol mühendisi ve proje müellifi ürünlerin ithalatından önce fabrikada testlere katılmak isteyebilir. Bu istek, ilgili müteahhit tarafından sağlanıp, tüm panoların onay ve testleri fabrikada yapılacaktır. (İlgili tüm masrafları elektrik müteahhidi üstlenecektir.)

Yine aynı şekilde, jeneratör ve trafo testleri de fabrikada yapılacak, ve bu testler esnasında proje müellifi ve kontrol mühendisi testlerde yerinde bulunacaktır. Senkron çalışma testleri fabrikada yapılacak, ve onay yazısı yine fabrikada verilecektir. Tüm onaylar proje müellifi ve kontrol mühendisliğinin onayına müteakip, ürünler adaya getirilecek ve sahada montajına başlanacaktır.

32-  Proje (Elektrik, Mekanik, Mimari ve statik) ve Şartname (Elektrik, Mekanik, Mimari ve statik)  bir bütündür ve ikisi de müteahhidi bağlamaktadır. Bilgisayarda ve elde yapılan çizimlerde, oluşabilecek gözden kaçan çizim hatalarını müteahhit ihale aşamasında Planlama ve İnşaat Dairesi Elektrik ve Makine şube’sine sorarak giderecektir. Danışılmadan yapılacak olan değişikliklere ek iş verilmeyecektir. Zamanında bildirilerek düzeltilmesi sağlanmayan proje bölümlerinden tesisata yansıyan sorunların tüm sorumluluğu Müteahhite ait olacaktır.

33-  Tesisatta kullanılacak tüm elektrik kabloları, tüm zayıf akım kabloları ve aksesuarlar etiketlenip numaralandırılacaktır. Etiketleme bilgisayar çıktısı şeklinde olup silinmeyen yapıda olacaktır.

34-  Atılacak her adımda müteahhit Proje Müellifi ve Kontrol Mühendisinin onayını alacaktır.

C)  Tesisatın Genel Testleri:

- Tesisatın geçici kabulü ve ara kontrollerde müteahhidin elektrikçisi binada hazır olacaktır.

- İş bitiminde tüm bina elektriksel testleri kalibrasyon sertifikalı cihazlar ile yapılacak, ve iş sonunda rapor sunulacaktır. Raporda, test cihazının/cihazlarının kalibrasyon test sertifikalarıda sunulacaktır. Sertifikası bulunmayan veya kalibrasyon süresi bitmiş cihazların ölçüm raporları kabııl edilmeyecektir. Bu hususta müteahhit kendi ürünlerini (varsa) kullanabilir veya profesyonel destek alabilir.

- Kontrolde yapılacak olan testler şu şekildedir:

  - Topraklama devamlılık testi

  - Ring sinal devreleri testi

  - İzolasyon değerleri testi (her pano için, F-Toprak ve Nötr-Topraklama arası

  - Elektriksel Polarite Testi

  - Topraklama Ölçümleri Testi

  - Çevrim Empedansı Testi

  - Faz Sırarı Testi

- İş bitiminde müteahhit elektrik tesisatını KIB – TEK kontrolünden geçirip onay alınacaktır.  Bundan sonra geçici kabulü yapılacaktır.

Elektrik tesisatı ile ilgili bir anlaşmazlıklarda son söz PROJE MÜELLİFİ VE  KONTROL MÜHENDİSİNİN olacaktır.

D)  Diğer Konular:

Tanıtma, işletme ve bakım el kitabı

Yüklenici en az 5 nüsha ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabı aşağıdaki bilgileri ihtiva edecektir:

Her bir sistemin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahı,

Teçhizat detaylarında, kontrol diyagramlarında ve kontrol cihazlarının elektrik diyagramlarında gösterilen sistemin fonksiyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu listelerde sistem, parça, model numaralarını, imalatçı detay numarası,

Her bir sigorta veya şalterin yapacağı vazifeyi, yerini ve plaka numarasını belirtir tabloları,

Her tip cihazın bakımıyla ilgili bilgileri,

Her tip cihazın muhtemel arızaları ve tamiriyle ilgili bilgileri,

Her cihaz için en yakın mahalli satın alma, bakım, tamir ve yedek parça servisinin firma adı, adresi ve telefon numarası,

Kontrol diyagramında, elektrik tesisatı donatım şemasında ve projesinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden, işleyişini açıklayan katalog veya teknik dokümanı,

Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarının yardımcı röle, uzaktan kumanda, kilitleme, koruyucu röle gibi teçhizatını gösteren, monte edildiği şekliyle hazırlanmış elektrik donatım şemaları,

Yüklenici, verilen bilginin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatının görüşünü de alarak, nihai durumuyla hazırladığı el kitabının fihristini hazırlayıp idareye onanmak üzere yazıyla verecektir. Onanlı fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktır.

Bütün el kitabının içeriği, geçici kabulden dört hafta evvel idareye teslim edilecektir

Tesisatın Öğretilmesi

Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline, sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak, işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir.

Çalışan sistemlerin kapatılması, durdurulması ve bağlama izni

Kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlanması için, çalışan bir (elektrik, buhar, pis su v.b.) sistemin durdurulması gerekiyorsa bu husus gerekli kapatılma süresi de belirtilmek şartıyla en az beş gün evvelden idareye yazılı bildirilecek ve bağlantının yapılabileceği hususunda idareden yazılı izin alınacaktır.

Temizleme ve ayarlar

Bütün cihazlar işletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Boyanmış, kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. Sistemler her türlü ayarları yapılmış, proje ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edilecektir.

Denemeler

Bütün boru donanımı ve teçhizat, şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan test ve denemelere tabi tutulmuş ve bu işlemler için tüm emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınmış olacaktır. Test ve denemeler için gerekli tüm cihaz, malzeme ve hizmetler (elektrik, su, gaz, yakıt, işçilik v.b.) sözleşmede aksi belirtilmemişse yüklenici tarafından temin edilecek ve bunlar için hiçbir ilave ödeme yapılmayacaktır.

Denemelerin yapılacağı gün daha önce yazıyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin bulunacağı idarece tayin edilecektir.

Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar, derhal yüklenici tarafından tamir edilecek, arızalı parçalar değiştirilecek ve deneme kontrol heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecek, idarece bunlar için hiçbir ilave ödeme yapılmayacaktır.

Denemede bir hasar meydana gelirse derhal yüklenici tarafından tamir edilecek, hasar gören parça veya cihaz değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir.

Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. Deneme süresi, hiçbir şekilde, her kısım için belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır.

Sistemlerin ve Cihazların Geçici Kabulden Evvel Bakım, Onarım ve Temizliklerinin Yapılması

Müteahhit geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir. Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme, depolama, montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir.

Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş, işletme şartlarını mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin, ayarlamaların, dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çalıştıracak, bu esnada gerekiyorsa, sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklardır.

Dış Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması

Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik, kapak v.b.açıklıklardan bilhassa zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda bulundurulacaktır. Sağanak, sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. Ancak işin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır.

Müteahhit bu şartname ile ilgili teklifini  aşağıdaki özel ve genel kurallara ve elektrik projesine göre verecektir.

Enerji Temini

Trafo ve jeneratör yeri vaziyet planında görüldüğü üzere olacaktır.  Besleme kablosu projede görülen altyapı içerisinden çekilecektir. Kablo çekimi sırasında gerekli kablo çekim ekipmanları kullanılacak ve kablonun zarar görmeden çekilmesi sağlanacaktır.

Trafo, KIB-TEK kurallarına ve Mimari projeye uygun olacaktır. Trafo ekipmanları KIB-TEK’ten 1. Sınıf elektrifikasyon yetkisi olan bir ekip tarafından kurulacaktır. Enerji temini KIB-TEK ‘den alınacak olan enerji izin yazısına göre yapılacak ve yüklenici tüm işlemler ile proje onaylarını iş kapsamında yapacaktır. Tesiste kullanılacak Trafolar KIB-TEK tarafından belirlenen şartnamelere uygun olacak ve yine KIB-TEK tarafından kabul edilen ürünler seçilecektir.