GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ OTOPARK VE YÜRÜYÜŞ PARKURU PROJESİ

MEKANİK ŞARTNAMESİ

# A.   MEKANİK SİSTEMLER

1.   KAPSAM

Mekanik işler,bu binanin kullanım maksatlı su işlerini, yangın işlerini ve bu işlerin yapımı için gerekli olan malzemelerin temini ve bunların mekanik işler şartnamesine uygun olarak yapımı ve çalışır durumda teslimi için gerekli olan yan işleri kapsamaktadır.

Başarılı olacak müteahhit bu işlerin yapımı için gerekli tüm malzemeyi temin edecek ve bunları iş programına ve şartnamelere uygun olarak monte edecektir.İşin yapılabilmesi ve devam edebilmesi için gerekli olan tüm alet,edavat,makine v.b araçlar müteahhit tarafından sağlanacaktır.

2.   KULLANIM SUYU SİSTEMİ

Binanın kullanım amaçlı su ihtiyacı binaların altına yerleştirilen polietilen su depolarında toplanacak olan suyun, hidrofor aracılığı ile pompalanması ile sağlanacaktır.Dağıtım mekanik projelerde belirtilen şekilde yapılacaktır.

# B.   MEKANİK SİSTEM İŞLERİ

1.   KULLANIM SUYU BORU İŞLERİ

Kullanım suyu için kullanılacak olan borular açıktan geçen borular orta seri galvaniz çelik boru,duvarlar içi ve mermer altından geçecek borular ise polipropilen plastik boru olacaktır.

a)   Galvaniz Çelik Borular

Orta seri galvaniz çelik borular ( mild steel ) TS 301/3 ve DIN 2440 standartlarına uygun

ve et kalınlıkları Tablo 1’de belirtildiği gibi olacaktır.

-    Borular diş açmaya uygun ve dişli ek parçaları ile birbirine ulanabilmelidir.

-    Tesisat bacaları içinde ve açıkta kullanılacak borular galvaniz çelik boru olacaktır.

-    Dikey ve yatayda monte edilecek borular,Tablo 2 ‘de belirtilen aralıklarla,vidalı çelik

kelepçelerle sabitlenecektir.

b)   Polipropilen ( PPRC ) Plastik Borular

TS 9937,TS 11451, ve DIN 8077-8078 standartlarına uygun olacaktır.

-    Yer altından,duvar içinden ve beton içinden geçecek olan borular,Polipropilen (PPRC)

plastik boru olacaktır.

-    Kullanılacak olan boru ek parçaları aynı boru malzemelerinden imal edilmiş olacaktır.

-    Sıcak su hatlarında kullanılacak olan borular Polipropilen (PPRC) Folyolu Borular

olacaktır.

2.   KULLANIM SUYU BORULARI İZOLASYON İŞLERİ

-    Kullanım suyu sıcak su boruları 15 mm kalınlığında polietilen izole boru malzemesi ile izole edilecektir.

-    Polietilen izole boru malzemesi birleşme yerleri sıvı yapışkan ile yapıştırıldıktan sonra

izolebant ile hava almayacak şekilde yapıştırılacaktır.

-    Tesisat bacası içinden ve açıktan geçecek sıcak kullanım suyu boruları polietilen boru

malzemesi ile izole edildikten sonra üzerleri kaput bezi ile sarılacak ve iki kat sukes malzemesi ile sıvanacaktır.

3.   DİĞER İŞLER

-    Projede gösterilen çek valf,pislik tutucu,v.b. parçalar bronz malzemeden olacaktır.Diğer

tüm boru parçaları kullanılan boru tipinde olacaktır.Kullanılacak tüm vanalar ağır tip“bilyeli” ve “tam açmalı” olacaktır.

-    Sıcak su hatları dikey borularının uç kısımlarına Ø 1/2 ” bilyeli vana ve otomatik hava

ventili konacaktır.Havalıklar,su kaçaklarında herhangi bir malzemeye zarar vermeyecek   şekilde monte edilecektir.

-    Tüm borular monte edildikten sonra uçları kapatılarak 48 saat süreyle 6 bar basınçta

hidrolik su testine tabi tutulacak ve kontrol mühendisinin onayına sunulacaktır.Test esnasında arızalı parçaların tesbiti halinde bu parçalar yenileri ile değiştirilecek ve test işlemi yeniden yapılacaktır.

-    Yapı içerisinde ( duvar içi,döşeme altı,yere gömülü ) kullanılacak plastik boruların

montesi esnasında,boru genleşmesi dikkate alınarak gerekli önlemler alınacaktır.

Tablo 1

## Orta seri boru çap ve et kalınlıkları

| Anma Çapı |  | Et Kalınlığı ( mm ) |
| --- | --- | --- |
| mm | inç |  |
| 15 | ½ | 2.65 |
| 20 | ¾ | 2.65 |
| 25 | 1 | 3.25 |
| 32 | 1¼ | 3.25 |
| 40 | 1½ | 3.25 |
| 50 | 2 | 3.65 |
| 65 | 2½ | 3.65 |
| 80 | 3 | 4.05 |
| 100 | 4 | 4.50 |
| 125 | 5 | 4.85 |
| 150 | 6 | 4.85 |

Tablo 2

## Boru Sabitleme Ölçüleri

|  |  | Boru destek ölçüleri |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Boru Çapı |  | Yatay ( m ) | Dikey ( m ) |
| ( mm ) | ( inç ) |  |  |
| 15 | ½ | 1.8 | 2.4 |
| 20 | ¾ | 2.4 | 3.0 |
| 25 | 1 | 2.4 | 3.0 |
| 32 | 1¼ | 2.7 | 3.0 |
| 40 | 1½ | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2 | 3.0 | 3.7 |
| 65 | 2½ | 3.7 | 4.6 |
| 80 | 3 | 3.7 | 4.6 |
| 100 | 4 | 4.0 | 4.6 |
| 125 | 5 | 4.5 | 5.5 |
| 150 | 6 | 4.5 | 5.5 |

## C.   PROJE  KAPSAMINDAKİ  EKİPMANLAR

1.   HİDROFOR:

Full automatic, çok kademeli santrifüj pompalı, elektronik/elektromekanik kontrol panosu,

emiş ve basınç kollektörleri,pompa şasesi,kapalı genleşme deposu,basınç sensörü,

manometresi ile gerekli diğer yardımcı aksamlardan oluşan kullanım suyuna uygun paket

hidrofor.

Değişen debi ihtiyaçları elektrik konrol panosu tarafından pompaların devreye alınması

veya çıkarılmasıyla karşılanacaktır.Kontrol panosu pompaları belirli bir rotasyon düzeni

içerisinde sırayla devreye alarak işletim süresini pompalar arasında eşit olarak

paylaştıracaktır.

Elektrik kontrol panosu, arıza ve  işletim ışığı sinyali,kuru çalışma ve düşük su seviyesi

ışığı sinyali, motorların aşırı yük ve blokaja karşı korunması,pompaların kuru çalışmaya

karşı korunması,yeterli su seviyesi sağlandığında tekrar otomatik işletim başlatması gibi

özelliklere sahip olacaktır.

Kapasite                      Q =  3 m3 / h,

Basma Yüksekliği    Hm=   40 mSS, mono faz

Miktar                          n =   1

Hidrofor Tüpü             V=  50 litre

2.   YANGIN  HİDROFORU

Standard Tip Hidrofor : Tam otomatik çalışan, pompası, basınç deposu, kontrol elemanları, ara boru işleri ile komple hazır paket tipi yangın  hidroforu olacaktır. Hidrofor 3 pompalı olacak ve basınç kontrollu çalışacaktır.  Hidroforun jokey pompası ve bir yangın hidroforunda olması gerekli tüm donanımları olacaktır.Bu konuda da catalog sunulup onay alınacaktır.

Hidrofor Kapasitesi	: 2x12 m3/h, 100 mss

Genleşme Tankı   	: 300 lt

Miktar                         : n =  1 set ( 2 pompalı)

3.   Yangın Söndürme Dolapları

Yangın dolapları ayaklı dış cephe olacak , ve TS EN 671-2’e uygun olacaktır.

Yangın Dolapları

- 1.5 mm kalınlığında çelikten fabrikasında kaynaklı imal edilmiş.

- Flaş menteşeli kapak, yaylı mandalı ve itmeli koluyla.

- Yüzeyler melamin reçinesiyle boyanacak, ve boyanmadan önce renk Mühendis tarafından  onaylanacaktır.

- Kapak üzerine “YANGIN DOLABI” yazılacaktır.

- Dolap boyutları 6 kg. lık kuru kimyasallı yangın söndürme tüpünün sığacağı şekilde olacaktır ve her dolapta 1adet 6 kg. lık kuru kimyasallı yangın söndürme tüpü olacaktır.

Miktar                                        :  20 adet

4.   KULLANIM SU TANKI:

Su deposu PE depo olacaktır. Depo malzemesi, çevre şartlarına dayanıklı, düşük yoğunluklu Lineer Polietilen malzeme olacaktır. Depo, içme suyuna uygun (bakteri ürememesi için)  iç ve dış yüzeyi temiz, düzgün, iç yüzeyi pürüzsüz olarak silindir şeklinde yapılmalıdır.

Kapasite          : 10,000 Litre

Miktar             : 3 adet

5. BAHÇE ÇEŞMESİ:

Projede gösterilen ve idarenin belirleyeceği yerlere  bahçe çeşmesi konacaktır. Bu çeşmelerin su ihtiyacı ana su hattından çekilecek (10 atü) hatla sağlanacaktır. Bu su hatları 60 cm toprağa gömülecektir. HDPE su hattından ½” galvaniz su hattına geçiş yapılıp bahçe çeşmesi monte edilecektir.Yürüyüş yollarından ise projede belirtilen geçiş rogarları ve kılavuz boru içerisinden geçilecektir. Çeşme toprak seviyesinden 60 cm yükseklikte olacaktır. Bahçe çeşmesinin takılacağı ½”lik galvaniz boru ile HDPE boru bağlantısı (köşe) 40x40x20 cm büyüklüğünde beton kütle içine yerleştirilecektir. Ayrıca çeşmelerin altına iki adet karo mozaik veya bahçe karosu yerleştirilecektir.