HARMONİK FİLTRELİ KOMPANZASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Güç kondansatörleri

Yapısı	: Topraklama gerektirmeyen, çift izoleli poliüretan reçine

: kaplamalı, yanmaz, aşınmaz ve kırılmaz modüler yapılı

: kondansatörler kullanılacaktır.

İletken eleman			: Kendini onarabilen Çinko Aluminyum kaplı polipropilen film

: kullanılacaktır.

İzolasyon sıvısı	: Tamamen kuru tip olup, hiç bir sıvı veya gaz içermeyecektir.

Nominal gerilim	: Kondansatörlerin nominal gerilimi minimum 440 Volt, sürekli

: çalışma gerilimi ise en az 525 V olacaktır.

Standartlar			: EN 60831-1/2, IEC 60871-1/2, VDE 560, BS1650, C53-108/109

  - Harmonik Filtre Reaktörleri

Yapısı 			: Demir Nüveli olacaktır.

Şebeke Frekansı	: 50 Hz şebeke frekansında çalışacaktır.

Akord frekansı	: >189 Hz

Endüktans toleransı	: <%3 (Lineerite akımında dahi)

Harmonik tipi	: %8’e kadar gerilim harmoniği altında kullanılabilecektir.

Termal yüklenme	: 1,06 Irms

Linearite	: >2 In

Standartlar			: EN 60289, IEC 60289

  - Reaktif Güç Kontrol rölesi

Kurulum	: Otomatik C/k oranı tespiti yapabilecektir

: Otomatik kademe gücü öğrenme özelliği olacaktır

: Otomatik bağlantı şekli ve faz açısı tespiti yapabilecektir

: Otomatik Hatalı bağlantı düzeltme işlemi yapabilecektir

Çalışma Mantığı	: Tercihe bağlı otomatik – manuel çalışma olanağı olacaktır

: Sıra dizininden bağımsız çalışabilecektir.

: İhtiyaç güce göre uygun akıllı devreye alma çıkarma yapacaktır.

Ölçme ve İzleme	: 1 fazdan ölçü akım diğer iki fazdan ölçü gerilim bilgisi alacaktır.

: LCD ekranında, devrede olan kademeler, Cos  , Şebeke

: Gerilim, Akım, Aktif-Reaktif güç ölçüm bilgileri izlenebilecektir.

Koruma	: Programlanabilir Alarm modları ile ölçülen her değer için set

: değerleri girilebilecek, set değerlerinin aşılması durumunda

: röleden alarm çıkışı alınabilecektir.

Standartlar	: EN 60255–6

  - Anahtarlama elemanları

    - Kontaktörlü Sistemler için

Seçim	: Kullanılan kondansatör gücüne ve şebeke gerilimi altında

: taşıyacağı akım seviyesine göre seçilmiş, güç kontaktörü

: kullanılacaktır.

    - Tristörlü Sistemler için

Seçim	: Alüminyum soğutucu gövdeye montajlı tristör-diyod

: modülü kullanılacaktır. Tristör-diyod modüllerinin

: yumuşak devreye 	alınıp çıkartılması için her kademede

: elektronik kontrol kartı kullanılacaktır. Elektronik kontrol

: kartı, reaktif güç kontrol rölesinden gelen bilgiye göre ilgili

: kademeyi devreye alma veya çıkarma işlemi için tristör-

: diyot modüllerine tetikleme verecektir.

Standartlar			: EN 60947-4-1

  - Diğer elemanlar

Güç dağıtımı	: Elektrolitik bakır bara ile pano içinde güç dağıtımı yapılacaktır

Kademe koruma	: Tercihen izoleli NH tip sigorta ile kullanılacaktır. NH sigortaların

: izolesiz kullanılması durumunda sigortalı yük ayırıcı

: kullanılacaktır.

Sigorta tutucu	: Bara veya Kablo tipi Trifaze sigorta tutucu kullanılacaktır.

Standartlar			: IEC 60439-2

  - Panel ve Yerleşim

Tipi		: Dikili modüler tip

Koruma Sınıfı	: En az IP20 olacaktır

İlave Özellikler	: Pano ön kapak içinde proje cebi bulunacaktır.

: Çift Metal fanla desteklenmiş hava sirkülasyonu olacaktır

: Alttan veya Üstten kablo girişine uygun yapıda olacaktır.

: Pano iç etiketi bulunacaktır.

Yerleşim	: Sistem modüler çekmeceli tipte olacaktır. Her bir modüler

: çekmece üstünde ilgili kademeye ait malzemeler (Güç

: Kondansatörü, Filtre Reaktörü, Sigorta altlığı veya sigortalı yük

: ayırıcı, güç kontaktörü, sigortalar ve bunlar arasındaki

: bağlantılar için yanmaz kablolar) montajlı olarak bulunacaktır

Standartlar			: EN 60439-1/2

TRAFO GÜCÜNE GÖRE KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

| Un | 400 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str | 400 kVA |  |  |  |  |  |
| Uc | 400 V | 440 V | 440 V | 460 V | 480 V | 525 V |
| Umax | 440 V | 484 V | 520 V | 505 V | 520 V | 575 V |
| 1. kademe | - | - | 6.25 kVAr | - | 7.5 kVAr | 10 kVAr |
| 2. kademe | - | - | 12.5 kVAr | - | 15 kVAr | 20 kVAr |
| 3. kademe | - | - | 25 kVAr | - | 30 kVAr | 20 kVAr |
| 4. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 60 kVAr | 40 kVAr |
| 5. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 6. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 7. kademe | - | - | - | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 8. kademe | - | - | - | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 9. kademe | - | - | - | - | - | - |
| 10. kademe | - | - | - | - | - | - |
| 11. kademe | - | - | - | - | - | - |
| 12. kademe | - | - | - | - | - | - |
| Kond. Güç | - | - | 294 kVAr | - | 353 kVAr | 410 kVAr |
| Etkin Güç | - | - | 259 kVAr | - | 263 kVAr | 256 kVAr |

| Un | 400 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str | 630 kVA |  |  |  |  |  |
| Uc | 400 V | 440 V | 440 V | 460 V | 480 V | 525 V |
| Umax | 440 V | 484 V | 520 V | 505 V | 520 V | 575 V |
| 1. kademe | - | - | 6.25 kVAr | - | 7.5 kVAr | 10 kVAr |
| 2. kademe | - | - | 12.5 kVAr | - | 15 kVAr | 20 kVAr |
| 3. kademe | - | - | 25 kVAr | - | 30 kVAr | 40 kVAr |
| 4. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 5. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 6. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 7. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 8. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 9. kademe | - | - | - | - | - | 160 kVAr |
| 10. kademe | - | - | - | - | - | - |
| 11. kademe | - | - | - | - | - | - |
| 12. kademe | - | - | - | - | - | - |
| Kond. Güç | - | - | 444 kVAr | - | 533 kVAr | 630 kVAr |
| Etkin Güç | - | - | 391 kVAr | - | 397 kVAr | 393 kVAr |

| Un | 400 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str | 800 kVA |  |  |  |  |  |
| Uc | 400 V | 440 V | 440 V | 460 V | 480 V | 525 V |
| Umax | 440 V | 484 V | 520 V | 505 V | 520 V | 575 V |
| 1. kademe | - | - | 12.5 kVAr | - | 15 kVAr | 20 kVAr |
| 2. kademe | - | - | 25 kVAr | - | 30 kVAr | 40 kVAr |
| 3. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 4. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 5. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 6. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 7. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 8. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 9. kademe | - | - | - | - | - | 160 kVAr |
| 10. kademe | - | - | - | - | - | - |
| 11. kademe | - | - | - | - | - | - |
| 12. kademe | - | - | - | - | - | - |
| Kond. Güç | - | - | 538 kVAr | - | 645 kVAr | 780 kVAr |
| Etkin Güç | - | - | 473 kVAr | - | 481 kVAr | 487 kVAr |

| Un | 400 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str | 1000 kVA |  |  |  |  |  |
| Uc | 400 V | 440 V | 440 V | 460 V | 480 V | 525 V |
| Umax | 440 V | 484 V | 520 V | 505 V | 520 V | 575 V |
| 1. kademe | - | - | 12.5 kVAr | - | 15 kVAr | 20 kVAr |
| 2. kademe | - | - | 25 kVAr | - | 15 kVAr | 20 kVAr |
| 3. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 30 kVAr | 40 kVAr |
| 4. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 30 kVAr | 80 kVAr |
| 5. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 6. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 7. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 8. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 9. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 10. kademe | - | - | - | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 11. kademe | - | - | - | - | 120 kVAr | - |
| 12. kademe | - | - | - | - | - | - |
| Kond. Güç | - | - | 688 kVAr | - | 810 kVAr | 960 kVAr |
| Etkin Güç | - | - | 605 kVAr | - | 604 kVAr | 599 kVAr |

| Un | 400 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str | 1250 kVA |  |  |  |  |  |
| Uc | 400 V | 440 V | 440 V | 460 V | 480 V | 525 V |
| Umax | 440 V | 484 V | 520 V | 505 V | 520 V | 575 V |
| 1. kademe | - | - | 12.5 kVAr | - | 15 kVAr | 20 kVAr |
| 2. kademe | - | - | 25 kVAr | - | 30 kVAr | 40 kVAr |
| 3. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 4. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 5. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 6. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 7. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 8. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 9. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 10. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 11. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 12. kademe | - | - | - | - |  |  |
| Kond. Güç | - | - | 888 kVAr | - | 1065 kVAr | 1260 kVAr |
| Etkin Güç | - | - | 781 kVAr | - | 794 kVAr | 786 kVAr |

| Un | 400 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str | 1600 kVA |  |  |  |  |  |
| Uc | 400 V | 440 V | 440 V | 460 V | 480 V | 525 V |
| Umax | 440 V | 484 V | 520 V | 505 V | 520 V | 575 V |
| 1. kademe | - | - | 12.5 kVAr | - | 15 kVAr | 20 kVAr |
| 2. kademe | - | - | 25 kVAr | - | 30 kVAr | 40 kVAr |
| 3. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 60 kVAr | 40 kVAr |
| 4. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 5. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 6. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 7. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 8. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 9. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 10. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 11. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 12. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 320 kVAr |
| Kond. Güç | - | - | 1088 kVAr | - | 1305 kVAr | 1540 kVAr |
| Etkin Güç | - | - | 957 kVAr | - | 974 kVAr | 961 kVAr |

| Un | 400 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str | 2000 kVA |  |  |  |  |  |
| Uc | 400 V | 440 V | 440 V | 460 V | 480 V | 525 V |
| Umax | 440 V | 484 V | 520 V | 505 V | 520 V | 575 V |
| 1. kademe | - | - | 25 kVAr | - | 30 kVAr | 40 kVAr |
| 2. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 30 kVAr | 40 kVAr |
| 3. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 60 kVAr | 80 kVAr |
| 4. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 60 kVAr | 160 kVAr |
| 5. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 60 kVAr | 160 kVAr |
| 6. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 60 kVAr | 160 kVAr |
| 7. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 8. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 240 kVAr | 160 kVAr |
| 9. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 240 kVAr | 160 kVAr |
| 10. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 160 kVAr |
| 11. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 320 kVAr |
| 12. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 320 kVAr |
| Kond. Güç | - | - | 1375 kVAr | - | 1620 kVAr | 1920 kVAr |
| Etkin Güç | - | - | 1210 kVAr | - | 1209 kVAr | 1198 kVAr |

| Un | 400 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str | 2500 kVA |  |  |  |  |  |
| Uc | 400 V | 440 V | 440 V | 460 V | 480 V | 525 V |
| Umax | 440 V | 484 V | 520 V | 505 V | 520 V | 575 V |
| 1. kademe | - | - | 25 kVAr | - | 30 kVAr | 40 kVAr |
| 2. kademe | - | - | 50 kVAr | - | 60 kVAr | 40 kVAr |
| 3. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 80 kVAr |
| 4. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 5. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 6. kademe | - | - | 100 kVAr | - | 120 kVAr | 160 kVAr |
| 7. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 160 kVAr |
| 8. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 320 kVAr |
| 9. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 320 kVAr |
| 10. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 320 kVAr |
| 11. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 320 kVAr |
| 12. kademe | - | - | 200 kVAr | - | 240 kVAr | 320 kVAr |
| Kond. Güç | - | - | 1675 kVAr | - | 2010 kVAr | 2400 kVAr |
| Etkin Güç | - | - | 1474 kVAr | - | 1499 kVAr | 1498 kVAr |