10/2025

## GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ

## YENİ LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU

## KAVŞAK VE ÇEMBERLERİN AYDINLATMA PROJESİ İÇİN MAL ALIMI

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

## EYLÜL 2025

GÖNYELİ ALAYKÖY BELEDİYESİ YOL AYDINLATMA SİSTEMLERİ GENEL MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### TEKNİK BÖLÜM

- AYDINLATMA DİREKLERİ

- Direkler “Galvaniz” olacak ve galvanizlenmesi sıcak daldırma usulü ile yapılmış olacaktır. Direk detayları projedeki gibi olacaktır. Direkler TSE belgesi veya uluslararası bir standarda haiz olacak ve hangi marka olduğu teklifte belirtilecektir. Müteahhitler teklifleri ile katalog, uluslararası belge TSE belgesi sunacaklardır. Teklifler açıldıktan sonra, direk marka değişikliği veya yeni ilave direk markası sunamayacaktır.

- Aydınlatma direkleri TS914 EN ISO 1461 standartlarına uygun ve bu standartlardaki özellikleri taşıyacaktır.

- Aydınlatma Direkleri 10 metre boyunda olacaktır.

- Direk konsolları teknik detayda verildiği gibi 15 derece açı ile olur 2 metre uzunluğunda olacaktır.

- Direk saç kalınlığı minimum 3 mm olacaktır.

- Direkler çelik ve dökme demirin çinko eriyiğine batırılması sonucu “sıcak daldırma galvanizleme” usulü ile galvanizlenmiş olacaktır.

- Direkler ölçü, uzunluk, çap ve et kalınlıkları minimum aşağıda ekte görselde gösterilen ölçülerde olacaktır.

- Direk flanza ve direk kökü plakaları ile ankraj demirleri şartname ekindeki ölçü, çap ve kalınlıklarda olacaktır.

- Direk ankrajları ile birlikte çizimde gösterildiği gibi set olarak teslim edilecektir.

- Teklif edilen ürün Türkiye, AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, Amerika Bileşik Devletleri, Kanada ve Japonya üretimi olmalıdır. Çin menşeli malzeme kullanılmayacaktır. Teklif veren firma teklifi ile beraber armatürlerin üretildiği ülkeyi beyan etmek zorundadır. Çok uluslu şirketlerin bu ülkeler dışındaki üretimleri kabul edilmeyecektir.

- Malzeme üretildikleri ülkenin kalite belgelerine sahip olmalıdır. Teklif veren firma bu belgeleri teklifleri ile beraber idareye beyan etmek zorundadır. (Örneğin; CE, TÜV, GMBH, MED. vs gibi)

### LED AYDINLATMA ARMATÜR (150W)

  - GENEL ŞARTLAR

- LED’li armatür; LED paket, LED modül, lens, yansıtıcı (reflektör), saydam kapak (refrektör), sürücü vb. tüm yardımcı donanım ile birlikte komple ünite olarak teslim edilecektir.

- LED’li armatürler (LED Modül, Sürücü, Kablo, Conta, Gövde vb. tüm elemanlar dahil) en az 2 yıl garantili olacaktır.

- Bu şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe; LED’li armatürler, aşağıdaki Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ya da TSE tarafından kabul gören Avrupa Elektroteknik Standart Komitesi (EN) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartları ve Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) standartlarının en son baskılarına uygun olarak imal edilecek ve deneyden geçirilmiş olacaktır. Yol ağları aydınlatmasının tasarımı, tesisi ve testleri TS EN 13201 standartlarına uygun olacaktır.

- Armatürler EN 60598-2-3 standardına uygun olarak ENEC sertifikasına sahip olacaktır. Aksi takdirde malzeme onay dosyası kabul edilmeyecektir. ENEC sertifikası, armatür içerisinde bulunan sürücü, LED modül, gibi elemanlar da dahil olarak alınacak olup, test raporları ile birlikte belge ekinde İdare onayına sunulacaktır.

- Müteahhit armatür markası teklif edecek ve bu markanın katalog, TSE, CE ve ENEC belgeleri ihaleye teklif aşamasında sunulacaktır. Kontrol ihale aşamasında uygun olan tercihi yapacaktır. Katalog, TSE, CE ve ENEC belgelerini sunmayanın teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

- Teklif edilen armatürler Türkiye, AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, Amerika Bileşik Devletleri, Kanada ve Japonya üretimi olmalıdır. Teklif veren firma teklifi ile beraber armatürlerin üretildiği ülkeyi beyan etmek zorundadır. Çok uluslu şirketlerin bu ülkeler dışındaki üretimleri kabul edilmeyecektir. Armatür takılmadan önce Kontrolün onayı alınacaktır.

- Armatürler ve armatürler içerisinde kullanılan tüm malzemeler, üretildikleri ülkenin kalite belgelerine sahip olmalıdır. Teklif veren firma bu belgeleri teklifleri ile beraber idareye beyan etmek zorundadır. (Örneğin; CE, TÜV, GMBH, MED. vs gibi)

- LED’li armatürler, KKTC Karayolları Dairesi veya yetki verdiği kurum/kuruluş tarafından onaylanmış aydınlatma direk tip projelerine göre üretilen aydınlatma direklerinde kullanılabilir olacaktır. (Bakınız: Direk Çizim Detayları)

- LED’li armatürler yola paralel olacak şekilde monte edileceklerdir. LED’li armatürler 0°, 5°, 10° ve 15°’lik konsol açılarında da yola paralel olarak monte edilebilmelerine olanak sağlayan düzeneklere sahip olacaktır.

- Armatür gücü 150W olmalıdır.

- Aydınlatma hesapları TS EN 13201’de belirtilen M2 Yol standardına göre, 10 Metre direk uzunluğu, 2m konsol uzunluğu ve 36 metre aralıklarla baz alınarak armatür ilgili parametreleri sağlamalıdır.

### ÖZEL ŞARTLAR

#### Mekanik Özellikler

- Armatür gövdesi alüminyum enjeksiyon olmalıdır.

- Armatür gövdesi kromatlama işleminden geçtikten sonra dış ortam koşullarına uygun elektrostatik toz boya ile en az 60 mikron ± 15 kalınlığında boyanmış olmalıdır.

- Armatür koruma sınıfı IP66 olmalıdır.

- Armatür üzerinden sızdırmazlığı sağlamak amacıyla cam ile gövde arasında ve gövdenin açılan bölümleri arasında silikon conta bulunmalıdır.

- Armatür camı kirlenmelere karşı kendi kendini temizleme özelliğine sahip olmalıdır.

- LED’li armatürler dış mekanik darbelere karşı dayanıklı olacaktır. LED’li armatür kasası dışarıdan gelebilecek en az 10 J mertebesindeki darbelere karşı IK 09 derecesinde korumaya, saydam kapak en az 5 J mertebesindeki darbelere karşı IK 08 derecesinde korumaya sahip olacaktır.

- LED’li armatürlerin elektrik çarpmalarına karşı koruma sınıfları I veya II olacaktır.

- Armatür üzerinde Led’ler ile elektronik sürücü arasında ısı geçisini engellemek amacıyla özel seperatör kullanılmalıdır.

- Gövde üzerinde armatür soğumasını sağlamak amacıyla özel kanallar bulunmalıdır.

- Teçhizatın LED’li armatüre montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında lehim kullanılmayacaktır.

- Tüm elektriksel ve mekanik teçhizat direk titreşimine dayanıklı olacak şekilde LED’li armatür içerisine tespit edilecektir.

- LED’li armatürlerde kullanılan tüm bağlantı ve montaj elemanları korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

- LED’li armatür contaları yüksek ısıya dayanıklı, yekpare veya kendisiyle aynı malzemeden kullanılarak yapılmış tek ekli 60.000 saat boyunca IP koruma derecesinin bozulmasına neden olmayacak malzemeden olacaktır.

- LED’li armatürlerin toplam ağırlığı aşağıdaki tabloya uygun olacaktır.

| Güç (W) | Ağırlık (kg) |
| --- | --- |
| 100’e kadar (100 dahil) | ≤ 10 |
| 101-150 (dahil) | ≤ 12 |
| 151 ve üzeri | ≤ 15 |

#### Çalışma Koşulları

Bu şartname kapsamında yer alan LED’li armatürler aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanıma uygun olacaktır.

#### Çizelge 1: Çalışma koşulları

| Kullanım yeri | Harici |
| --- | --- |
| LED’li armatürlerin çalışacağı şebekenin - Gerilimi - Frekansı | 240 ±%10 V AC 50 ±1 Hz |
| Azami Ortam Sıcaklığı (ta) | + 500C |
| Asgari Ortam Sıcaklığı | - 200C |
| Azami Bağıl Nem | % 95 |
| Rüzgâr hızı | 52 metre/saniye (188 km/saat) |

    - LED Armatür Optik Özellikleri

- Teklif veren firmalar, teklifi ile beraber armatürün ışık dağılım eğrilerini ve armatürün ışık tablolarını vermek zorundadır.

- Armatürler yol aydınlatma armatürü olup, ışık dağılımı yol aydınlatmasına uygun olmalıdır.

- Armatürün ışıksal verimi η>%90 olmalıdır.

#### 2.2.3 LED Armatür Isıl Özellikleri

- Teklif veren firmalar, teklifi ile beraber armatürün ışık dağılım eğrilerini ve armatürün ışık tablolarını vermek zorundadır.

- LED’li armatürler bütün elemanlarıyla birlikte (Sürücü, kablo, conta, gövde vb.) işletme koşullarında, 35 derecede minimum 60.000 saat ömre sahip olmalıdır.

- Led’ler ile gövde arasındaki parçaların birleşme yerlerinde, ısıyı transfer etmek amacıyla özel kimyasal malzemeler kullanılmış olmalıdır.

### LED ARMATÜR ELEKTRONİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

- LED’li armatürün etkinlik faktörü 25±1°C’ta minimum 100 lm/W olacaktır.

- LED’lerin yarı iletken kısımlarını ve LED’i üreten firma aynı olmalıdır.

- LED’li armatürün toplam harmonik distorsiyonu (THD) %10’dan fazla olmayacaktır.

- LED’li armatürlerde kullanılacak sürücüler 220-240V AC gerilimde çalışacak olup, çalışma aralığı ± %10 olmalıdır. Bu aralıktaki enerji değişimlerine LED’lerde üretilen ışık miktarı değişmemelidir.

- Sürücüler üzerinde şebeke harmoniklerini filtre edecek EMC harmonik filtreleri bulunmalıdır.

- Sürücülerin verimleri en az %90 olup cos(fi)>=0,95 olmalıdır.

- Armatürün kendi üzerinde topraklaması bulunmalıdır.

- LED’li armatürlerin renk sıcaklıkları (CCT) armatürün tasarımlandığı güçte 4000 K ± %5 olacak ve IES LM 79-08 standardına uygun olarak yapılacak tip deneylerle raporlanacaktır.

- Armatürde oluşabilecek bir aşırı ısınma durumunda elektronik devreleri korumak amacıyla bir termal koruma olmalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 3x1.5 mm2 Cu FLEXIBLE KABLO

- Direk altındaki bağlantı kutusundan armatüre çekilecek kablo 3x1.5mm2 Cu FLEXIBIL

olacaktır.

- TSE ve BS standartlarına uygun olacaktır.

- Teklif edilen ürün Yerli Üretim, Türkiye, AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, Amerika Bileşik Devletleri, Kanada ve Japonya üretimi olmalıdır. Çin menşeli malzeme kullanılmayacaktır. Teklif veren firma teklifi ile beraber armatürlerin üretildiği ülkeyi beyan etmek zorundadır. Çok uluslu şirketlerin bu ülkeler dışındaki üretimleri kabul edilmeyecektir.

- Malzeme üretildikleri ülkenin kalite belgelerine sahip olmalıdır. Teklif veren firma bu belgeleri teklifleri ile beraber idareye beyan etmek zorundadır. (Örneğin; CE, TÜV, GMBH, MED. vs gibi)

- Kablonun standart belgeleri ve markası ihale dosyası ile birlikte sunulacaktır.

#### Topraklama Çubuğu

- Toprağın yapısına göre değişmekle birlikte, genellikle som bakırdan yapılmış, 1,5 metre boyunda ve en az 20 mm çapında olur. Çubukların dayanıklı olması, kimyasal korozyona uğramaması ve hem kuru hem de ıslak zeminde kullanılabilmesi gibi özelliklere sahip olması istenir.

#### 4x35 mm2 Cu SWA Kablo

- 4x35 mm² Cu SWA (Çelik Tel Zırhlı) kablonun standart teknik şartnamesi kablo üreticisine göre değişiklik gösterse de, genel olarak bakır iletkenli, çelik tel zırhlı, özel sentetik yalıtkan ve kılıfa sahip, 160°C maksimum kısa devre sıcaklığı ve kablo dış çapının en az 12 katı minimum bükülme yarıçapına sahip olmasını gerektirir.

- Tip:4x35 mm² Cu SWA kablo (4 adet iletken, 35 mm² kesit alanı, bakır iletkenli, çelik tel zırhlı).

- İletken:Bakır (Cu).

- Zırh Tipi:Çelik Tel Zırhlı (SWA - Steel Wire Armoured).

- Yalıtım ve Kılıf:Özel sentetik yalıtkan ve kılıflar.

- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı:160°C.

- Minimum Bükülme Yarıçapı:Kablo dış çapının (D) en az 12 katı (12 x D).

- Detaylı Bilgi Kaynakları

- Kabloya ait spesifik teknik veriler (dış çap, akım taşıma kapasitesi, iletkenin DC direnci, ağırlık, gerilim düşümü vb.) için kablo üreticisinin teknik föyünü (technical data sheet veya datasheet) incelemek gereklidir.

#### 1x35 mm2 Cu Kablo

- Tip:1x35 mm² Cu kablo (1 adet iletken, 35 mm² kesit alanı, bakır iletkenli örgülü tel).

- İletken:Bakır (Cu).

- Zırh Tipi:Yoktur

- Yalıtım ve Kılıf:Yoktur

#### PVC Boru

- Teklif edilen tüm borular heavy-gauge (kalın seri – ağır hizmet tipi) olacaktır.

- Tip: 2” ve 3” PVC borular

- Malzeme Tipi : Polietilen

- Hizmet Tipi : Ağır Hizmet Tipi (750N)

#### PVC Topraklama Rögarı Ve Kapağı

- Teklif edilen tüm borular heavy-gauge (kalın seri – ağır hizmet tipi) olacaktır.

- Rögar boyutu = 50x50 veya üzeri

- Malzeme Tipi : Polietilen

#### Alçak Gerilim Dolabı (AG Dolabı)

- AG Dolabı 1.5 mm saçtan imal edilmiş olacaktır.

- AG dolabı IP65 sınıfında üretilmiş olup, şapkalı tip olacaktır.

- Dosya ekinde istenilen uygulama detayları çizimi mevcuttur.

- Pano her iki taraftan da master kilit ile açılacak anahtar yapısına sahip olacaktır.

- Pano üzeri elektrostatik toz boya ile  RAL 7035 tonunda boyanacaktır.

- Panonun boyası epoksi polyester toz boya olacak ve 200 Derecede en az 10 dakika boyanacaktır.

- Boya kalınlığı en az 50 mikron olacaktır.

- Panonun gövde ve kapakları topraklama elemanı ile minimum 6 mm2 Cu kablo ile topraklanacaktır.

- Panolar için ISO, IP Sınıf, TSE veya muadii uygunluk belgeleri sunulacaktır.

- Panoda kimlik kartı yeri düzenlenecektir.

- Panolar kimlik kartında, kabul tarihinden itibaren 2 Yıl süre ile paslanmaya ve korozyona karşı garanti kapsamında olduğunu belirtilecektir. Bu süre zarfında, paslanma ve korozyona uğrayan panolar yüklenici firma tarafından değiştirilecektir.

#### 4x63A KONTAKTÖR

- 4 kutuplu olmalıdır.

- Çalışma gerilimi 240V-50 Hz olmalıdır.

- Bobin gerilimi 240V olacaktır.

- Teklif edilen ürün Türkiye, AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, Amerika Bileşik Devletleri, Kanada ve Japonya üretimi olmalıdır. Çin menşeli malzeme kullanılmayacaktır. Teklif veren firma teklifi ile beraber armatürlerin üretildiği ülkeyi beyan etmek zorundadır. Çok uluslu şirketlerin bu ülkeler dışındaki üretimleri kabul edilmeyecektir.

- Malzeme üretildikleri ülkenin kalite belgelerine sahip olmalıdır. Teklif veren firma bu belgeleri teklifleri ile beraber idareye beyan etmek zorundadır. (Örneğin; CE, TÜV, GMBH, MED. vs gibi)

#### Fotosel ve Fotosel Rölesi

- Çalışma gerilimi 240V-50 Hz olmalıdır.

- Bobin gerilimi 240V olacaktır.

- Lüks ayarlama aralığı : 1-10 Lux

- Kontak çıkışı : 250VAC/5A olacak şekilde olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı : -20 Derece ile +55 Derece

- IP sınıfı: IP20

- Kablo bağlantı kesiti : 1.5 mm2

#### 3x6 Yollu MCCB Pano

- Giriş kesicisi 4 kutuplu olmalıdır.

- Çıkış uçları 3 kutuplu veya 4 kutulu olabilir.

- En az 6 yol ile çıkış yapılacaktır.

- Çalışma gerilimi 240V-50 Hz olmalıdır.

- Teklif edilen ürün Türkiye, AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, Amerika Bileşik Devletleri, Kanada ve Japonya üretimi olmalıdır. Çin menşeli malzeme kullanılmayacaktır. Teklif veren firma teklifi ile beraber armatürlerin üretildiği ülkeyi beyan etmek zorundadır. Çok uluslu şirketlerin bu ülkeler dışındaki üretimleri kabul edilmeyecektir.

- Malzeme üretildikleri ülkenin kalite belgelerine sahip olmalıdır. Teklif veren firma bu belgeleri teklifleri ile beraber idareye beyan etmek zorundadır. (Örneğin; CE, TÜV, GMBH, MED. vs gibi)

#### 2x10A MCB

- Direk altındaki bağlantı noktalarına 1 adet 2x10A MCB kesici konulacaktır. Bu sigorta iki armatürü de koruyacaktır. MCB sigortalar “C tipi” veya “D tipi” olacaktır. Çalışma gerilimi 240V-50 Hz olmalıdır.

- Teklif edilen ürün Türkiye, AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, Amerika Bileşik Devletleri, Kanada ve Japonya üretimi olmalıdır. Çin menşeli malzeme kullanılmayacaktır. Teklif veren firma teklifi ile beraber armatürlerin üretildiği ülkeyi beyan etmek zorundadır. Çok uluslu şirketlerin bu ülkeler dışındaki üretimleri kabul edilmeyecektir.

- Malzeme üretildikleri ülkenin kalite belgelerine sahip olmalıdır. Teklif veren firma bu belgeleri teklifleri ile beraber idareye beyan etmek zorundadır. (Örneğin; CE, TÜV, GMBH, MED. vs gibi)

### GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDYESİ 2025